研商技術士技能檢定太陽光電設置職類乙級
術科測試試題疑義會議議程
壹、時間：110年4月21日（星期三）下午2時整
貳、地點：本中心6樓601會議室
參、主席致詞：
肆、業務單位報告：
一、有關日山能源科技有限公司（下稱日山公司）於107年8月向勞動部勞動力發展署（下稱本署）反映技術士技能檢定太陽光電設置職類乙級術科測試試題疑義，認為太陽光電發電系統之迴路設計〔太陽能板→保險絲座（熔線）→突波吸收器→直流隔離開關→逆變器內建直流隔離開關〕不符合「用戶用電設備裝置規則」，案經本署函詢經濟部能源局（下稱能源局），能源局函復略以：本試題太陽能板、熔線之設置順序，兩者間缺少「用戶用電設備裝置規則」所規範之隔離設備（得為符合規定之開關、斷路器或連接器）。本署109年2月6日以發能字第1093600144號函轉知本中心將能源局意見納入命題參考。
二、對於上開意見，本中心於109年召開本職類題庫命製小組會議研議並酌修試題，針對迴路設計疑義之回應略以：直流隔離設備切斷後，拉開保險絲座內直流保險絲不會產生電弧。本試題保險絲屬太陽光電電源電路之熔線（串列熔線），於太陽光電輸出電路僅設置隔離設備，並未再設置熔線。本試題單線圖符合「用戶用電設備裝置規則」第396之34條第2項及（其附檔）圖396之20~1規定。
三、惟日山公司表示該回應並未解決所提疑義，本中心再請日山公司針對試題疑義提供具體修正意見，爰邀集相關單位召開本次會議共同討論。
伍、討論議題：
案由：有關日山公司針對技術士技能檢定太陽光電設置職類乙級術科測試試題疑義之具體修正意見案，提請討論。
說明：
一、日山公司反映現行本職類乙級術科試題之迴路設計〔太陽能板→保險絲座（熔線）→突波吸收器→直流隔離開關→逆變器內建直流隔離開關〕不符合「用戶用電設備裝置規則」第六章第六節第三款規定有關隔離設備之配置，且若施作者用手直接撥開保險絲座更換熔線將存在感電或拉弧之風險。故正確之迴路設計應為：太陽能板→直流隔離開關（需符合外部操作）→保險絲座（熔線）→突波吸收器→逆變器內建直流隔離開關（如附件1）。
二、有關「用戶用電設備裝置規則」第396之35條規定非被接地導體（線）之隔離設備應符合「可外部操作，且人員不會碰觸到帶電組件。」，現行試題所定「直流接線箱之隔離設備置於箱體內部者，應設置隔離板使隔離開關可外部操作」，對檢修人員造成感電或拉弧風險仍然存在，故建議直流接線箱依照外部操作之標準盤體樣式（DC Switch旋轉隔離開關須在外部）修正（如附件2）。
決議：
陸、臨時動議：
柒、散會